## Forside
Standardløsningskatalog for udskiftning af varmeforsyning uden faktura
Vers. 2 01.07.2024
| Sådan kommer du i gang | Det kan du
| 1. Læs om de aktuelle energisparetiltag på fanen "Beskrivelse" | 1. Se hvilke projekter der er indbefattet standardløsningen
| 2. Udfyld standardløsningen | 2. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
3. Vedlæg den udfyldte standardløsning i ansøgningsskemaet

## Beskrivelse
Standardløsningskatalog for udskiftning af varmeforsyning uden faktura
Vers. 2 01.07.2024
Standardløsningen uden faktura finder kun anvendelse hvor energiforbruget i før-situationen ikke kan dokumenteres ved fakturaer eller repræsentative målinger: • Det fakturerede forbrug begrænser sig ikke med sikkerhed til før-forbruget • Du anvender eget produceret brændsel Standardløsningerne benyttes til at beregne energiforbruget i før- og efter situationen. Energiforbruget indtastes efterfølgende i ansøgningsskemaet fane 7, og standardløsningen vedhæftes ansøgningen som bilag. Hvis du har et faktureret forbrug skal du benytte beregnerne på ansøgningsportalen.
1 | Tiltag 1 Udskiftning af varmeforsyning - rumopvarmning og brugsvand
Standardløsningen finder anvendelse på projekter, som udskifter varmeforsyning, som benyttes til opvarmning af bygninger og brugsvand. Bemærk du kan ikke benyttet standardløsningen, hvis du udnytter overskudsvarme fra f.eks. ventilationsanlæg eller trykluftsanlæg. Energiforbruget vil blive beregnet ud fra oplysninger om bygningen, anvendelsesområde og varmeforsyningen.
2 | Tiltag 2 Udskiftning af varmeforsyning - opvarmning og udtørring af konventionelle svinestalde
Standardløsningen finder anvendelse på tiltag, der indebærer udskiftning af varmeforsyning til opvarmning og udtørring i konventionelle svinestalde. Pressesedler for halm anses ikke som dokumentation for energiforbruget. Energiforbruget vil blive beregnet ud fra oplysninger om besætningen og varmeforsyningen.
3 | Tiltag 3 Udskiftning af varmeforsyning - opvarmning af konventionelle slagtekyllingestalde
Standardløsningen finder anvendelse på tiltag, der indebærer udskiftning af varmeforsyning til opvarmning i konventionelle slagtekyllingestalde. Pressesedler for halm anses ikke som dokumentation for energiforbruget. Energiforbruget vil blive beregnet ud fra oplysninger om besætningen og varmeforsyningen.

## Tiltag 1
Forside |  | Standardløsningskatalog for varmeforsyning
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Tiltag 1 Udskiftning af varmeforsyning - rumopvarmning og brugsvand
Afgrænsning af standardløsning
• | Har du en faktura for indkøbt naturgas, olie, flis eller træpiller? | [6 empty] | Nej | 0
• | Anvendes den pågældende varmekilde udelukkende til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand? | [6 empty] | Ja | 0
• | Udskiftes til en varmepumpe, fjernvarme, elkedel eller biomassekedel? | [5 empty] | Ja | Ja | 1
Ja
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  | Gule felter skal udfyldes | 0
Input | [5 empty] | Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
1 | Angivelse af bygning
1.1 | Hvornår er bygningen opført/om- eller tilbygget [årstal] jf. BBR? |  |  |  |  | Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
1.2 | Bygningens erhvervsareal [m2] jf. BBR
1.3 | Hvad anvendes bygningen til?
2 | Angivelse af nuværende varmeforsyning
2.1 | Nuværende brændselstype
2.2 | Kedlens/kaloriferens/ strålevarmere effekt/varmeydelse [kW]
2.3 | Leverer varmekilden også varmt brugsvand?
3 | Forventet ny varmeforsyning
3.1 | Opvarmningstype
Effekt/varmeydelse på den nye varmekilde [kW]
|  |  |  | 0 | 0
Resultat
Energitype i før-situationen
Energiforbrug i før-situationen |  | - | MWh/år
Energitype i efter-situationen
Energiforbrug i efter-situationen |  | - | MWh/år
Energibesparelse pr. år |  | - | MWh/år | [6 empty] | Retur
0
0
0
0
Dokumentationskrav ved ansøgning om tilskud:
Effekten på kedel/ kalorifer/ strålevarmer dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen.
En redegørelse for, hvorfor nøgletal er brugt samt dokumentation for dette.
BBR meddelsen på ansøgningstidspunktet
Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Sparenergi under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling:
Dokumentation for dit nye anlæg herunder effekten af den nye varmeforsyning. Det kan f.eks. være et billede af mærkepladen, hvor effekt fremgår, eller en ordrebekræftelse/faktura, hvor oplysninger om anlægget fremgår.
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 2.5.1 i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
Yderligere vejledning henvises til vejledning kap. 3.2.3

## Tiltag 4 (hidden)
0
Afgrænsning af standardløsning
• | Vil energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle slagtekyllingestalde? | [6 empty] | ja | Ja | 1
• | Er brændselskedlen under 1000 kW og en varmtvandkedel eller en dampkedel? ? | [6 empty] | ja | Ja | 1
• | Er der tale om en fuldudskiftning af den eksisterende brændselskedel? | [6 empty] | ja | Ja | 1
• | Udskiftes til en varmepumpe, fjernvarme eller en biokedel? | [6 empty] | ja | Ja | 1
| Projektet er omfattet af standardløsningen |  |  | 1
Input | [5 empty] | Resultat
[6 empty] | Energitype i før-situationen | Naturgas
1. | Opgørelsesmetode af slagtekyllingebesætningen |  |  | CHR |  | Energiforbrug i før-situationen | 4893.75 | MWh/år
2. | Beregning af det årlige varmeforbrug til opvarmning i kyllingestalde |  |  |  |  | Energitype i efter-situationen | Elektricitet
| Antal | Årlige antal | Varmebehov[kWh] |  |  | Energiforbrug i efter-situationen | 3915 | MWh/år
| 1000000 | 8700000 | 3915000 |  | Ja
| Konventionel |  |  |  | Konventionel | Levetidskategori | 1.3. Udskiftning af forsynings- service- og procesanlæg
| Konventionel |  |  |  |  | Energibesparelse | 978.75 | MWh/år
3915000
Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
3. | Brændelstype i før-situationen |  |  | Naturgas
4. | Beregning af brændselskedlens årsvirkningsgraden ved udskiftningstidspunktet. Hvis brændselstypen er olie eller halm, vælg "olie" eller "halm" i tabellen.
Årsvirkningsgrad[%]
80%
4.1 | Størrelse/varmeydelse på eksisterende varmekilde [kW] |  |  | 1000
5. | Ny varmeforsyning i efter-situationen |  |  | Elkedel
#N/A
5.1 | #N/A |  |  | 40
100%
Dokumentationskrav ved ansøgning :
Der skal foreligge dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport der maksimal er 12 måneder gammel fra ansøgningsdatoen eller et udklip fra CHR.dk.
For projekter omhandlende stalde uden vekslere skal der foreligge billeddokumentation af staldende, hvor det fremgår tydeligt, at staldende ikke har installeret en veksler. Bemærk der kan kun vælges uden vekslere, hvis der ikke har været installeret veksler de seneste to år og samtidig ikke er et krav i miljørapporten/miljøgodkendelsen.
Effekten og alderen på kedel dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen. Såfremt alderen ikke kan dokumenteres skal 2 år fra ansøgningstidspunktet vælges.
Budget over de forventede støtteberettiget omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Sparenergi under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved udbetaling:
Datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. SCOP-værdi aflæses på datablad for varmepumpen, såfremt SCOP ved 35 grader vælges, skal det dokumenteres at systemet kører med en fremløbstemperatur på 35 grader. Dette kunne eksempelvis være billeder af gulvvarme.
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 2.5.i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
For yderligere vejledning henvises til vejledningen "Vejledning til standardløsning for udskiftning af brændselskedler i stalde":
Behov for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, se kap. 4 i vejledningen

## Tiltag 2
Tiltag 2 Udskiftning af varmeforsyning - opvarmning og udtørring af konventionelle svinestalde
Afgrænsning af standardløsning
• | Har du en faktura for indkøbt naturgas, olie, flis eller træpiller? | [6 empty] | nej |  | 0
• | Vil energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle svinestalde? | [6 empty] | ja |  | 0
• | Udskiftes den eksisterende varmekilde til en varmepumpe, fjernvarme eller en biokedel? | [6 empty] | Ja |  | 0
| Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  | 0
Input | [6 empty] | Resultat
[7 empty] | Energitype i før-situationen |  | #N/A |  | Gas-/dieselolie
1. | Opgørelsesmetode af svinebesætningen | [5 empty] | Energiforbrug i før-situationen |  | #N/A | MWh/år | 0 | MWh/år
Beregning af det årlige varmeforbrug til opvarmning i grisestalde
|  | Type grise |  | Antal | Årligt antal | Varmebehov [kWh] | Energitype i efter-situationen |  | #N/A |  | #N/A
1.1 | Type grise jf. |  |  |  | FALSE | #N/A | Energiforbrug i efter-situationen |  | #N/A | MWh/år | #N/A | MWh/år
1.2 | Årligt antal |  |  |  | FALSE | #N/A
1.3 | Årligt varmebehov [kWh] |  |  |  | FALSE | #N/A
[6 empty] | #N/A | Energibesparelse |  | #N/A | MWh/år | #N/A | MWh/år
Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
1.4 | Udtørres staldene med olievarmekanoner
1.5 | Udskiftes olievarmekanonerne?
|  | Type grise |  | Antal | Årligt antal | Varmebehov [kWh]
|  | 0 |  | 0 | FALSE | #N/A
|  | 0 |  | 0 | FALSE | #N/A
|  | 0 |  | 0 | FALSE | #N/A
#N/A
2. | Varmekilde i før-situationen
2.1 | Nuværende brændselstype
2.2 | Varmeydelse på nuværende varmekilde [kW]
3. | Varmekilde i efter-situationen
3.1 | Ny varmekilde
3.2 | Varmeydelse på ny varmekilde [kW]
Dokumentationskrav ved ansøgning om tilskud:
Effekten på kedel/ kalorifer/ strålevarmer dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen.
En redegørelse for, hvorfor nøgletal er brugt samt dokumentation for dette.
Dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport, der maksimalt er 12 måneder gammel på ansøgningsdatoen, eller et udklip fra CHR.dk på ansøgningstidspunktet.
Hvis der i grisestalden udtørres med olievarmekanoner og de udskiftes, skal de dokumenteres via billeder og fakturaer for olieforbruget.
Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Sparenergi under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling:
Dokumentation for dit nye anlæg herunder effekten af den nye varmeforsyning. Det kan f.eks. være et billede af mærkepladen, hvor effekt fremgår, eller en ordrebekræftelse/faktura, hvor oplysninger om anlægget fremgår
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 2.5.1 i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
Yderligere vejledning henvises til vejledning kap.3.2.3

## Tiltag 3
Tiltag 3 Udskiftning af varmeforsyning - opvarmning af konventionelle slagtekyllingestalde
Afgrænsning af standardløsning
• | Har du en faktura for indkøbt naturgas, olie, flis eller træpiller? |  |  |  | ja |  | 0
• | Vil energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle slagtekyllingestalde? |  |  |  | ja |  | 0
• | Udskiftes den eksisterende varmekilde til en varmepumpe, fjernvarme eller en biokedel? |  |  |  | ja |  | 0
| Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  | 0
Input |  |  |  | Resultat
|  |  |  | Energitype i før-situationen |  | #N/A
1. | Opgørelsesmetode af slagtekyllingebesætningen |  |  | Energiforbrug i før-situationen |  | 0 | MWh
1.1 | Antal slagtekyllinger jf. |  |  | Energitype i efter-situationen |  | #N/A
| Årligt antal | FALSE |  | Energiforbrug i efter-situationen |  | #N/A | MWh
| Årligt varmebehov [kWh] | 0
2. | Varmekilde i før-situationen |  |  | Energibesparelse |  | #N/A | MWh/år
2.1 | Nuværende brændselstype
2.2 | Varmeydelse på nuværende varmekilde [kW]
3. | Varmekilde i efter-situationen
3.1 | Ny varmekilde
3.2 | Varmeydelse på ny varmekilde [kW]
Dokumentationskrav ved ansøgning om tilskud:
Effekten på kedel/ kalorifer/ strålevarmer dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen.
En redegørelse for, hvorfor nøgletal er brugt samt dokumentation for dette.
Dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport, der maksimalt er 12 måneder gammel på ansøgningsdatoen, eller et udklip fra CHR.dk på ansøgningstidspunktet.
Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Sparenergi under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling:
Dokumentation for dit nye anlæg herunder effekten af den nye varmeforsyning. Det kan f.eks. være et billede af mærkepladen, hvor effekt fremgår, eller en ordrebekræftelse/faktura, hvor oplysninger om anlægget fremgår
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 2.5.1 i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
Yderligere vejledning henvises til vejledning kap.3.2.3

## Nøgletal
Kedler | [5 empty] | Kalorifere
Varmetal inklusivt varmt brugsvand | [5 empty] | Varmetal eksklusivt varmt brugsvand
kWh/m2 | 1 | 2 | 3 |  |  | kWh/m2 | 1 | 2 | 3 |  |  | Energiforbrug Før-situation |  |  | Brændværdier
Kategorier | Før 1960 | Fra 1961-1978 | Fra 1979 |  |  | Kategorier | Før 1960 | Fra 1961-1978 | Fra 1979 |  | #REF! | Brændsel | #REF! |  | Naturgas | 11 | kWh/NM3
Produktion | 120 | 97 | 66 |  |  | Produktion | 100 | 81 | 55 |  |  | Brændværdi | #REF! | #REF! | Gas-/dieselolie | 9.87 | kWh/l
Lager | 120 | 97 | 66 |  |  | Lager | 100 | 81 | 55 | [5 empty] | Skovflis | 3.83 | kWh/kg
Hotel og restauranter | 226 | 195 | 123 |  |  | Hotel og restauranter | 163 | 140 | 89 |  |  | Brændselsforbrug | 0 | #REF! | Træpiller | 4.67 | kWh/kg
Kontorer | 126 | 105 | 77 |  |  | Kontorer | 103 | 86 | 63 | [5 empty] | Stenkul | 0 | kWh/kg
Butikker | 126 | 105 | 77 |  |  | Butikker | 103 | 86 | 63 |  |  | Energiforbrug - brændsel | #N/A | kWh | Koks | 7.92 | kWh/kg
Beboelse | 207 | 103 | 82 |  |  | Beboelse | 145 | 72 | 57 | [5 empty] | Heavy Fuel Oil | 10.89 | kWh/l
Type | 0 |  |  |  |  | Type | 0 |  |  |  |  | Varmebehov | #N/A | kWh | Halm | 4.0278 | kWh/kg
Årsinterval | 1 |  |  |  |  | Årsinterval | 1
Nøgletal | #N/A | kWh/m2 |  |  |  | Nøgletal | #N/A | kWh/m2
Boligareal | 0 | m2 | Ja |  |  | Erhvervsareal | 0 | m2 | Ja |  |  | Energiforbrug Efter-situation
Byggeår | 0 |  | Nej |  |  | Byggeår | 0 |  | Nej |  | 0 | Brændsel | #N/A
Varmebehov | #N/A | kWh |  |  |  | Varmebehov (netto) | #N/A | kWh |  |  |  | Brændværdi | #N/A | #N/A | Varmepumpe | 1
[15 empty] | Fjernvarme | 1
Til generel beregner (kun beboelse) |  |  |  | Virkningsgrad | 80% | Varmeforbrug (beregnet) | #N/A | kWh |  | Virkningsgrad | #N/A | Varmebehov efter | #N/A | kWh | Elkedel | 1
Varmeforbrug beregnet før | #N/A | [13 empty] | Naturgas
Varmeforbrug beregnet efter | #N/A |  |  |  |  | Varmeforbrug beregnet efter | #N/A |  |  |  |  | Brændselsforbrug efter | #N/A | kWh | Fyringsolie
Flis
[12 empty] | Mængde brændsel | #N/A | #N/A | Træpiller
Halm
Energiforbrug før | #N/A | [10 empty] | SCOP | #N/A |  | Heavy Fuel Oil
Energiforbrug efter | #N/A | [13 empty] | Stenkul
[12 empty] | Maksimal brændselsforbrug |  |  | Koks
[7 empty] | Ja |  |  |  |  | Brændselstype i før-situationen | #REF!
|  |  |  | Ny førsituation | Energitype |  | Nej |  |  |  |  | Brændværdi | #REF! | #REF! | Liste over typer | Energitype
Førsituation |  |  |  | Naturgas | Naturgas | [9 empty] | Gaskedel | Naturgas | Naturgas | Kedel
Naturgas | 80% | Naturgas/LPG |  | LPG | LPG | [6 empty] | Ydelse | 0 | kW | Oliekedel | Gas-/dieselolie | Olie | Kedel
Naturgas/LPG med effekt over 1000 kW | 90% | Naturgas/LPG |  | Olie | Gas-/dieselolie | [6 empty] | Teoretisk energiforbrug | 0 | kWh | Fliskedel | Skovflis | Flis | Kedel
Olie | 80% | Gas/dieselolie |  | Træpiller/træbriketter | Træpiller/træbriketter | [6 empty] | Teoretisk brændselsforbrug | #REF! | #REF! | Træpillekedel | Træpiller | Træpiller | Kedel
Træpiller, flis, træ og træaffald til og med 1000 kW | 80% | Træpiller/træbriketter |  | Træ og træaffald | Træ og træaffald | [9 empty] | Kulkedel | Stenkul | Kul/koks | Kedel
Træpiller, flis, træ og træaffald over 1000 kW | 90% | Træpiller/træbriketter |  | Halm | Halm | [6 empty] | Virkningsgrad for ny kedel/varmepumpe |  |  | Kokskedel | Koks | Kul/koks | Kedel
Halm | 70% | Halm | [9 empty] | Virkningsgrad for ny kedel | 0 | % | HFO-kedel | Heavy fuel oil | Olie | Kedel
[12 empty] | Kapacitet på ny kedel | 0 | kW | Gaskalorifer | Naturgas | Naturgas | Kalorifer
| 80% | [10 empty] | Årsvirkningsgrad for ny kedel | #N/A | % | Oliekalorifer | Gas-/dieselolie | Olie | Kalorifer
Eftersituation | [14 empty] | Gasstrålevarmer | Naturgas | Naturgas
Fliskedel | 97% | Træ og træaffald | [12 empty] | Halmkedel | Halm | Halm | Kedel
Træpillekedel | 96% | Træpiller/træbriketter | [12 empty] | Varmepumpe | Varmepumpe | Elektricitet
Halmkedel | 88% | Halm | [9 empty] | Energityper til indtastning på portal | #REF! |  | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
Elkedel | 100% | Elektricitet | [9 empty] | Før-situation | #REF!
Fjernvarme | 100% | Fjernvarme | [9 empty] | Efter-situation | #REF!
Varmepumpe | 350% | Elektricitet

## Grise - regneark
Varmeforbrug - Grise
Baggrundsberegning
Bruger input
Indlejrede forudsætninger
Energistyrelsens forudsætninger
Forudsætninger
Afgrænsninger | Svar muligheder
Spørgsmål | Ja | Nej |  |  |  | Type | Antal hold |  |  | Aktive hold | Nøgletal varme | Nøgletal udtørring | Type af grise |  | Antal | Årlige antal |  | Varmebehov [kWh] | Varmebehov udtørring [kWh]
[6 empty] | Årssøer | Søer,gylte og orner | 1 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | 0 | FALSE |  | #N/A | #N/A
Input | Svar muligheder |  |  |  |  | Slagtesvin | Svin o. 30 kg | 4.14 | 3.7 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | 0 | FALSE |  | #N/A | #N/A
1. Opgørelsesmetode af besætningsstørrelsen | Årsrapport | CHR |  |  |  | Smågrise | Smågrise 7-30 kg | 6.65 | 5.9 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 |  | 0 | FALSE |  | #N/A | #N/A
[16 empty] | #REF! |  | #N/A | #N/A | #N/A
1.1 Årsrapport | Svar muligheder | [5 empty] | Aktive faktorer
| Årssøer | Slagtesvin | Smågrise | [8 empty] | Resultat uden tørring | Til tørring | Samlet tørring med primær varmekilde | Samlet med separat tørring
[11 empty] | Energiforbrug før | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 CHR | Svar muligheder | [9 empty] | Energiforbrug efter | #N/A | #N/A | #N/A
| Søer,gylte og orner | Svin o. 30 kg | Smågrise 7-30 kg | [9 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug - kWh/gris |  |  |  | Nøgletal pr gris - kWh
[15 empty] | Årssøer | Søer,gylte og orner |  |  | Årssøer | 107
| Svar muligheder | [11 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 2 |  |  |  | Søer,gylte og orner | 107
3. Udtørres staldende med olievarmekanoner | Ja | Nej | [10 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 105 |  |  |  | Slagtesvin | 0.32
[13 empty] | Farestalde - delvist fast gulv |  | 101 |  |  |  | Svin o. 30 kg | 0.32
| Svar muligheder | [13 empty] | Slagtesvin | Svin o. 30 kg |  |  | Smågrise | 6.5
3.1 Udskiftes olievarmekanonerne i energisparetiltaget | Ja | Nej | [10 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 0.1 |  |  |  | Smågrise 7-30 kg | 6.5
[13 empty] | Slagtesvinstald - spalter |  | 0.32
| Svar muligheder | [13 empty] | Smågrise
7. Varmeforsyning i efter-situationen | Brændselskedel | Fjernvarme | Varmepumpe | Træpillekedel | Fliskedel | Halmkedel | [6 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 11
[13 empty] | Smågrisestald - delvist fast gulv |  | 2.3
|  | #REF! |  |  |  | #VALUE!
| Tjek tiltag 3 | #REF! | [10 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug til udtørring - kWh/gris |  |  |  | Nøgletal pr gris - kWh
| Tjek tiltag 4 | #N/A | [12 empty] | Årssøer | Søer,gylte og orner |  |  | Årssøer | 44
| Træpillekedel | Træpiller og briketter | [10 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 0 |  |  |  | Søer,gylte og orner | 44
| Fliskedel | Træ og træaffald | [10 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 44 |  |  |  | Slagtesvin | 2.2
| Halmkedel | Halm | [12 empty] | Slagtesvin | Svin o. 30 kg |  |  | Svin o. 30 kg | 2.2
[13 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 2.2 |  |  |  | Smågrise | 1
[15 empty] | Smågrise |  |  |  | Smågrise 7-30 kg | 1
[13 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 1
[16 empty] | Ny førsituation | Energitype
[16 empty] | Naturgas | Naturgas
[13 empty] | Førsituation |  |  | LPG | LPG
[13 empty] | Naturgas/LPG med effekt til og med 1000 kW | 80% | Naturgas/LPG | Olie | Gas-/dieselolie
[13 empty] | Naturgas/LPG med effekt over 1000 kW | 90% | Naturgas/LPG | Træpiller/træbriketter | Træpiller/træbriketter
[13 empty] | Olie | 80% | Gas/dieselolie | Træ og træaffald | Træ og træaffald
[13 empty] | Træpille, flis, træ og træaffald til og med 1000 kW | 80% | Træpiller/træbriketter | Halm | Halm
[13 empty] | Træpille, flis, træ og træaffald over 1000 kW | 90% | Træpiller/træbriketter
[13 empty] | Halm | 70% | Halm | Halm | Halm
[13 empty] | Virkningsgrad for valgt kedeltype | 80%
[13 empty] | Eftersituation | 0 |  | 0
[13 empty] | Fliskedel | 97% | Træpiller/træbriketter
[13 empty] | Træpillekedel | 96% | Træpiller/træbriketter
[13 empty] | Halmkedel | 88% | Halm
[13 empty] | Elkedel | 100% | Elektricitet
[13 empty] | Fjernvarme | 100% | Fjernvarme
[13 empty] | Varmepumpe | 350% | Elektricitet
[13 empty] | Virkningsgrad for valgt kedeltype | #N/A
[13 empty] | Kedelydelse | 0
[13 empty] | Brændselstype | 0
[13 empty] | Størrelse | Årsvirkningsgrad
[13 empty] | Halm | 70%
[13 empty] | Olie | 80%
[13 empty] | 0-1000 | 80%
[13 empty] | 1001-1999 | 90%

## Kyllinge - regneark
Varmeforbrug - Grise
Baggrundsberegning
Bruger input
Indlejrede forudsætninger
Energistyrelsens forudsætninger
Forudsætninger
Afgrænsninger | Svar muligheder
Spørgsmål | Ja | Nej |  |  |  | Antal hold
[6 empty] | Ja | 8.7 |  | 8.7 | slagte
Input | Svar muligheder |  |  |  |  | Nej | 5.2 | 3.7 | 5.2 | øko
1. Opgørelsesmetode af besætningsstørrelsen | Årsrapport | CHR |  |  |  | 0 | 2 | 5.9
2. Hvilken type kyllingeproduktion er der på besætningen | Svar muligheder | [12 empty] | 1540000
| Konventionel | Økologisk | Frilands | [10 empty] | 450000
3. Er der varmegenvinding i ventilationsanlægget | Svar muligheder
| Ja | Nej | [6 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug - kWh/gris |  |  | Nøgletal pr kylling - kWh
[11 empty] | Konventionel | Ja |  | Konventionel | 1.54
| Svar muligheder | [7 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 2 |  |  | m veksler | 0.45
3.1 hvilken type veksler er der i ventilationsanlægget | Væskekoblende batterier | Heatpipes | Krydsvarmeveksler | Roterende veksler | Modstrømveksler |  |  |  | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 105 |  |  | Økologisk | 1.54
[9 empty] | Farestalde - delvist fast gulv |  | 101 |  |  | m veksler | 0.45
| Svar muligheder | [9 empty] | Økologisk | Nej
4. Omhandler energisparetiltaget udskiftning af brændselskedel | Ja | Nej | [6 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 0.1
[9 empty] | Slagtesvinstald - spalter |  | 0.32
| Svar muligheder | [9 empty] | Frilands
5.Omhandler energisparetiltaget etablering af varmegenvinding | Ja | Nej | [6 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 11
[9 empty] | Smågrisestald - delvist fast gulv |  | 2.3
| Årlige antal | Varmeveksler | Varmebehov m veksler | [5 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug til udtørring - kWh/gris |  |  | Nøgletal pr gris - kWh
Celle 1 | 1000000 | Ja | 450000 | [7 empty] | Konventionel | Ja |  | Konventionel | 44
Celle 2 |  | 0 | #VALUE! | [5 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 0 |  |  | Ja | 44
Celle 3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 44 |  |  | Økologisk | 2.2
[11 empty] | Økologisk | Nej |  | Nej | 2.2
[9 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 2.2 |  |  | Frilands | 1
[11 empty] | Frilands |  |  | 0 | 1
[9 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 1
| Opgørelse af årlige antal slagtekyllinger | [7 empty] | Førsituation |  | Energitype | Ny førsituation | Energitype
| Årsrapport | CHR | [6 empty] | Naturgas/LPG med effekt til og med 1000 kW | 80% | Naturgas/LPG | Naturgas | Naturgas
Antal kyllinger | 0 | 0 | [6 empty] | Naturgas/LPG med effekt over 1000 kW | 90% | Naturgas/LPG | LPG | LPG
[9 empty] | Olie | 80% | Gas/dieselolie | Olie | Gas-/dieselolie
| Årligt antal | Varmebehov m. veksler [kWh] | Indfyret effekt [kWh] før | Indfyret effekt efter [kW] |  |  |  |  | Træpille, flis, træ og træaffald til og med 1000 kW | 80% | Træpiller/træbriketter | Træpiller/træbriketter | Træpiller/træbriketter
| FALSE | 0 | 0 | #N/A |  |  |  |  | Træpille, flis, træ og træaffald over 1000 kW | 90% | Træpiller/træbriketter | Træ og træaffald | Træ og træaffald
[9 empty] | Halm | 70% | Halm | Halm | Halm
[12 empty] | Halm | Halm
[9 empty] | Virkningsgrad for valgt kedeltype | 80%
[9 empty] | Kedelydelse | 0
[9 empty] | Brændselstype | 0
Eftersituation
[9 empty] | Fliskedel | 97% | Træpiller/træbriketter
[9 empty] | Træpillekedel | 96% | Træpiller/træbriketter
[9 empty] | Halmkedel | 88% | Halm
[9 empty] | Elkedel | 100% | Elektricitet
[9 empty] | Fjernvarme | 100% | Fjernvarme
[9 empty] | Varmepumpe | 350% | Elektricitet
[9 empty] | Virkningsgrad for valgt kedeltype | #N/A
[9 empty] | Kedelydelse | 0
[9 empty] | Brændselstype | 0
[9 empty] | Brændsel | Størrelse | Årsvirkningsgrad
[9 empty] | Halm | 1000 | 70%
[9 empty] | Olie |  | 80%
[9 empty] | Naturgas | 1000 | 80%
[9 empty] | 1001-1999 |  | 90%